乳山市仁和口腔门诊部项目

竣工环境保护验收意见

2020年1月4日，乳山市仁和口腔门诊有限公司根据法律法规，《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等要求组织本项目竣工验收，由建设单位、验收监测报告编制单位和专业技术专家组成验收组（名单附后）。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

乳山市仁和口腔门诊部位于乳山市光明街38#香格里拉二区临街商业店铺，项目所在建筑的二层房间号201-224。项目总投资50万元，其中环保投资5万元；占地面积2417.4 m2，建筑面积1378.15m2。项目设劳动定员20人，年工作时间300天，每天工作8h，项目接诊能力20人次/天。项目不设食堂和宿舍。

乳山市仁和口腔门诊有限公司于2015年10月委托青岛理工大学编制完成了《乳山市仁和口腔门诊有限公司口腔门诊部项目环境影响报告表》，乳山市环境保护局于2015年11月9日予以审批（乳环报告表[2015]44号）。

项目实际工程建设情况与环评批复基本一致。

二、环境保护设施建设情况

1. 废气

本项目不设食堂、锅炉，医务人员在外就餐，诊疗过程中无废气产生。

2. 废水

本项目废水主要为医疗废水和生活污水。医疗废水主要产生环节：就诊检查及清洗医疗设备。项目医疗废水和生活污水产生量约2.8m3/d，经接触消毒池预处理后排入市政管网，最终排入乳山市康达水务有限公司处理。

3.固体废物

本项目产生的固体废物主要是医疗废物、生活垃圾，其中医疗废物属于危险废物。项目医疗废物集中收集暂存于医疗废物暂存间，委托有处理资质的单位处置。生活垃圾统一由诊所收集后放置指定垃圾点，由城市环卫部门定期清运。

4.噪声

项目噪声源主要为牙科综合治疗机等设备工作时产生的噪声。项目设备噪声经过墙体和隔声门窗的隔声降噪后，不会对周围环境造成影响。

三、环保监测结果

验收监测期间，监测期间项目职工全部在岗，各生产设备均处于正常生产状态，各项环保设施运行状况良好。本次监测工况为有效工况，监测结果能够作为项目环境保护设施竣工验收的依据。

验收监测期间，项目排放污水中各项污染物监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级和《医疗污染物排放标准》(DB37/596-2006)表2中的四级标准要求。项目厂界昼间噪声监测结果最大值为53.4dB（A），监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的厂界外2类区标准。

本项目产生的固体废物主要是医疗废物、生活垃圾，其中医疗废物属于危险废物。项目医疗废物集中收集暂存于医疗废物暂存间，委托有处理资质的单位处置。生活垃圾统一由诊所收集后放置指定垃圾点，由城市环卫部门定期清运。

四、验收结论

项目配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，执行了环保“三同时”制度，根据现场检查、验收监测，各项污染物均达标排放，验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

五、后续要求

1）加强消毒池的维护与管理，避免发生“跑、冒、滴、漏”现象；

2）按照《医疗废物管理条例》（国务院第380号令）有关要求，做好危险废物管理工作。

专家组：

2020年1月4日